ПРАВИЛО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ группы компаний 
 ООО«АлисВЕТА сервис» и ООО «АлисВЕТА плюс»
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.Правило принятия решения по проверке соединений заземлителей с заземляемыми элементами (простая приёмка). 
1.1. Если измеренное значение переходного сопротивления контактного соединения оборудования R*≤0,05 Ом, то такое контактное соединение соответствует ТКП 181-2009 п.Б.29.2.	
1.2.Если измеренное значение переходного сопротивления контактного соединения оборудования R*>0,05 Ом, то такое контактное соединение  не соответствует ТКП 181-2009 п.Б.29.2.	
1.3.Если отсутствуют обрывы, видимые дефекты и неудовлетворительные контакты в проводке, соединяющей заземленные элементы с заземлителями, то делается заключение о соответствии требованиям ТКП 181-2009 п.Б.29.2.	
1.4.Если имеются обрывы, видимые дефекты и неудовлетворительные контакты в проводке, соединяющей заземленные элементы с заземлителями, то делается заключение о не соответствии требованиям ТКП 181-2009 п.Б.29.2.	
1.5.Если измеренное значение переходного сопротивления контактного соединения оборудования R*≤0,05 Ом, то такое контактное соединение соответствует ТКП 339-2011 п.4.4.28.2.
1.6.Если измеренное значение переходного сопротивления контактного соединения оборудования R*>0,05 Ом, то такое контактное соединение  не соответствует ТКП 339-2011 п.4.4.28.2.
1.7.Если отсутствуют обрывы, видимые дефекты и неудовлетворительные контакты в проводке, соединяющей заземленные элементы с заземлителями, то делается заключение о соответствии требованиям ТКП 339-2011 п.4.4.28.2.	
1.8.Если имеются обрывы, видимые дефекты и неудовлетворительные контакты в проводке, соединяющей заземленные элементы с заземлителями, то делается заключение о не соответствии требованиям ТКП 339-2011 п.4.4.28.2.	

2.Правило принятия решения по проверке сопротивления изоляции (простая приёмка). 
2.1.Если измеренное значение сопротивления изоляции R*≥0,5 МОм, то изоляция соответствует ТКП 181-2009 п.Б.27.1
2.2.Если измеренное значение сопротивления изоляции R*<0,5 МОм, то изоляция не соответствует ТКП 181-2009 п.Б.27.1
2.3.Если измеренное значение сопротивления изоляции R*≥0,5 МОм, то изоляция соответствует ТКП 339-2011  п.4.4.26.1.
2.4.Если измеренное значение сопротивления изоляции R*<0,5 МОм, то изоляция не соответствует ТКП 339-2011  п.4.4.26.1.

	3 .Правило принятия решения по проверке цепи фаза-нуль (простая приёмка)
3.1 В случае ввода электроустановок в эксплуатацию после 1 декабря 2011 г.:

	Для стационарного оборудования, РС, ВРУ:

	3.1.1.Если время отключения аппарата защиты по время-токовой характеристики Т*≤5 с, то аппарат защиты соответствует требованиям ТКП 181-2009 п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.5.
	

	3.1.2.Если время отключения аппарата защиты по время-токовой характеристики Т*>5 с, то аппарат защиты не соответствует требованиям ТКП 181-2009 п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.5.
	

	Для переносного оборудования, П:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.Если время отключения аппарата защиты по время-токовой характеристики Т*≤0,4 с, то аппарат защиты соответствует требованиям ТКП 181-2009 п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4.
	

	3.1.4.Если время отключения аппарата защиты по время-токовой характеристики Т*>0,4 с, то аппарат защиты не соответствует требованиям ТКП 181-2009 п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4.

	Для стационарного, переносного оборудования, РС, ВРУ, П:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 В случае ввода электроустановок в эксплуатацию до 1 декабря 2011 г.:
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.Если отношение тока короткого замыкания к номинальному току (для плавких элементов и автоматических выключателей с нерегулируемым расцепителем) или к уставке тока (для автоматических выключателей с регулируемым расцепителем) Ккр**≥3, то аппарат защиты соответствует требованиям ТКП 181-2009 п.Б.29.8.

	

	
3.2.2.Если отношение тока короткого замыкания к номинальному току (для плавких элементов и автоматических выключателей с нерегулируемым расцепителем) или к уставке тока (для автоматических выключателей с регулируемым расцепителем) Ккр**<3, то аппарат защиты не cоответствует требованиям ТКП 181-2009 п.Б.29.8.

3.3. При вводе в эксплуатацию электроустановок
Для стационарного оборудования, РС, ВРУ: 
3.3.1.Если время отключения аппарата защиты по время-токовой характеристики Т*≤5 с, то аппарат защиты соответствует требованиям ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5.
3.3.2. Если время отключения аппарата защиты по время-токовой характеристики Т*>5 с, то аппарат защиты не соответствует требованиям ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5.
Для переносного оборудования, П:
3.3.3 Если время отключения аппарата защиты по время-токовой характеристики Т*≤0,4 с, то аппарат защиты соответствует требованиям ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5.
3.3.4 Если время отключения аппарата защиты по время-токовой характеристики Т*>0,4 с, то аппарат защиты не соответствует требованиям ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5.


4. Правило принятия решения по проверке сопротивления заземляющего  устройства (простая приёмка). 
4.1.Если измеренное значение сопротивления заземляющего  устройства  Rфакт.*≤4 МОм, то заземляющее устройство соответствует ТКП 181-2009 п.Б.29.4
4.2.Если измеренное значение сопротивления заземляющего  устройства  Rфакт.*>4 МОм, то заземляющее устройство не соответствует ТКП 181-2009 п.Б.29.4
4.4.Если измеренное значение сопротивления заземляющего  устройства  Rфакт.*≤4 МОм, то заземляющее устройство соответствует ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2.
4.4.Если измеренное значение сопротивления заземляющего  устройства  Rфакт.*>4 МОм, то заземляющее устройство не соответствует ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2.

5. Правило принятия решения при проверке УЗО (для номинального отключающего  дифференциального тока  ∆I=30 мА)
5.1.Дифференциальный отключающий ток соответствует ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г)
1/2I∆n≤I∆≤I∆n,мА

где  - номинальный дифференциальный отключающий ток 	

 - значение измеренного дифференциального отключающего тока
15≤I∆≤30,мА
5.2.Дифференциальный отключающий ток не соответствует ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г)
1/2I∆n>I∆>I∆n,мА

где  - номинальный дифференциальный отключающий ток 	

 - значение измеренного дифференциального отключающего тока
15>I∆>30,мА
5.3.Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем токе соответствует СТБ  ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14:
Т∆n ≥ T∆
500≥ T∆
гдеТ∆n - нормируемое значение времени отключения, при номинальном отключающем токе (Т∆n=500 мс)
Т∆ - значение измеренного времени отключения, при номинальном дифференциальном отключающем токе
5.4.Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем токе  не соответствует СТБ  ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14:
Т∆n< T∆
500<T∆
гдеТ∆n - нормируемое значение времени отключения, при номинальном отключающем токе (Т∆n=500 мс)
Т∆ - значение измеренного времени отключения, при номинальном дифференциальном отключающем токе

	


АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ и ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ
Правило принятия решения для аэродинамических характеристик воздушных  потоков:
При выдаче заключения на соответствие аэродинамических характеристик воздушных потоков применяется правило простой приемки, согласно ILACG8:09/2019 «Руководство по правилам принятия решений и заявлении о соответствии» (защитная полоса = 0). Если измеренное (расчетное) значение не менее нормируемого значения предоставляется заключение о соответствии устанавливаемым требованиям. Если измеренной (расчетное) менее нормируемого, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям. Так же если   измеренной (расчетное) значение не превышает нормируемое представляется заключение о соответствии установленным требованием. Если измеренное (рассчитанное) значение превышает нормируемое, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям. (поместить вниз)

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
При выдаче заключения на соответствие при высоковольтных испытаниях применялось двоичное заявление для правила простой приемки, согласно ILACG8:09/2019   «Руководство по правилам принятия решений и заявлениях о соответствии»  (защитная полоса=0). Если измеренное (расчетное) значение не менее нормируемого значения предоставляется заключение о соответствии устанавливаемым требованиям. Если измеренной (расчетное) менее нормируемого, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям. Так же если   измеренной (расчетное) значение не превышает нормируемое представляется заключение о соответствии установленным требованием. Если измеренное (рассчитанное) значение превышает нормируемое, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям.

ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ (перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая, ручной электроизолирующий инструмент, указатель напряжения до 1000 В, указатель напряжения выше 1000 В, электроизолирующие штанги, электроизолирующие клещи, электроизмерительные клещи, указатель напряжения для проверки совпадения фаз)

При выдаче заключения на соответствие применялось двоичное заявление для правила простой приемки, согласно ILACG8:09/2019 «Руководство по правилам принятия решений и заявлениях о соответствии»  (защитная полоса=0). Если измеренное (расчетное) значение не менее нормируемого значения предоставляется заключение о соответствии устанавливаемым требованиям. Если измеренной (расчетное) менее нормируемого, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям. Так же если   измеренной (расчетное) значение не превышает нормируемое представляется заключение о соответствии установленным требованием. Если измеренное (рассчитанное) значение превышает нормируемое, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям.

Измерения напряжения прикосновения шага:
-в нормальном эксплуатационном режиме;
-в режиме кратковременного замыкания на корпус (аварийном)
При выдаче заключения на соответствие применялось двоичное заявление для правила простой приемки, согласно ILACG8:09/2019   «Руководство по правилам принятия решений и заявлениях о соответствии»  (защитная полоса=0). Если измеренное (расчетное) значение не менее нормируемого значения предоставляется заключение о соответствии устанавливаемым требованиям. Если измеренной (расчетное) менее нормируемого, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям. Так же если   измеренной (расчетное) значение не превышает нормируемое представляется заключение о соответствии установленным требованием. Если измеренное (рассчитанное) значение превышает нормируемое, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям.

Правило принятия решения при проведении испытаний на рабочих местах
- естественное,  искусственное и совмещенное освещение (Лк, КЕО (%));
- параметры микроклимат: относительная влажность воздуха (%), температура воздуха (оС)
При выдаче заключения на соответствие применялось двоичное заявление для правила простой приемки, согласно ILACG8:09/2019  «Руководство по правилам принятия решений и заявлениях о соответствии»  (защитная полоса=0). Если измеренное (расчетное) значение не менее нормируемого значения предоставляется заключение о соответствии устанавливаемым требованиям. Если измеренной (расчетное) менее нормируемого, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям. Так же если   измеренной (расчетное) значение не превышает нормируемое представляется заключение о соответствии установленным требованием. Если измеренное (рассчитанное) значение превышает нормируемое, предоставляется заключение о несоответствии установленным требованиям.
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